## Proyecto
Memoria de cálculo
Nombre | Sistema de ejemplo fase 1
Cliente | Ejemplo
Ubicación | México
Elaboró | Ing. RGLR
Descripción | Sistema resuelto a mano para verificar el motor de cálculo (docs/ejemplos/sistema-ejemplo.md).
Generado | 24 de octubre de 2026
Norma | NOM-001-SEDE-2012
Método de cálculo | Nominal (corrientes con la tensión nominal; caída con Ze de la Tabla 9). Es el método de la memoria; el barrido fasorial queda como referencia.
Frecuencia (Hz) | 60
Temperatura ambiente (aire) (°C) | 30
Temperatura del terreno (°C) | 20
Caída máx. en circuito derivado (%) | 3
Caída máx. en alimentador (%) | 3
Caída máx. total (%) | 5
Desbalance máx. entre fases (%) | 5
Tablas normativas utilizadas
Tabla | Estado
240-4(d) — Protección máxima de conductores pequeños (p. 89) | 240-4(d): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 240.4(D) (informativo)
240-6(a) — Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo (p. 91) | 240-6(a): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 240.6(A) (informativo)
Capítulo 10, Tabla 1 — Porcentaje máximo de llenado de tubo conduit (p. 927) | Capítulo 10, Tabla 1: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 1 (informativo)
Capítulo 10, Tabla 4 — Dimensiones y porcentaje disponible para los conductores del área del tubo conduit (basado en la Tabla 1 de este Capítulo) (p. 928, 929, 930, 931, 932) | Capítulo 10, Tabla 4: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 4 (informativo)
Capítulo 10, Tabla 5 — Dimensiones de conductores aislados (p. 932) | Capítulo 10, Tabla 5: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 5 (informativo)
Capítulo 10, Tabla 5A — Dimensiones de conductores compactos (p. 935) | Capítulo 10, Tabla 5A: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 5A (informativo)
Capítulo 10, Tabla 8 — Propiedades de los conductores (p. 936, 937) | Capítulo 10, Tabla 8: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 8 (informativo)
Capítulo 10, Tabla 9 — Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 °C. Tres conductores individuales en un tubo conduit (p. 938) | Capítulo 10, Tabla 9: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 9 (informativo)
Tabla 220-12 — Carga de alumbrado general por tipo de inmueble (VA/m²) (p. 56) | Tabla 220-12: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.12 (informativo)
Tabla 220-42 — Factores de demanda de cargas de alumbrado (p. 58) | Tabla 220-42: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.42 (informativo)
Tabla 220-44 — Factores de demanda para cargas de contactos en inmuebles que no son unidades de vivienda (p. 59) | Tabla 220-44: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.44 (informativo)
Tabla 220-54 — Factores de demanda de secadoras domésticas (p. 59) | Tabla 220-54: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.54 (informativo)
Tabla 220-55 — Factores de demanda de estufas y aparatos de cocción domésticos (p. 60) | Tabla 220-55: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.55 (informativo)
Tabla 220-56 — Factores de demanda de equipo de cocina no residencial (p. 61) | Tabla 220-56: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.56 (informativo)
Tabla 220-84 — Método opcional: multifamiliares de 3 o más viviendas (p. 64) | Tabla 220-84: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.84 (informativo)
Tabla 220-86 — Método opcional: instituciones educativas (p. 65) | Tabla 220-86: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.86 (informativo)
Tabla 220-88 — Método opcional: restaurantes nuevos (p. 66) | Tabla 220-88: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 220.88 (informativo)
Tabla 250-122 — Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos (p. 134) | Tabla 250-122: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 250.122 (informativo)
Tabla 250-66 — Conductor del electrodo de puesta a tierra (p. 122) | Tabla 250-66: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 250.66 (informativo)
Tabla 310-104(a) — Aplicaciones y aislamientos de conductores de 600 volts (p. 191, 192, 193) | Tabla 310-104(a): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 310.104(A) (informativo)
Tabla 310-15(b)(16) — Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C (p. 170, 171) | Tabla 310-15(b)(16): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(16) (informativo)
Tabla 310-15(b)(17) — Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para tensiones hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre, basadas en una temperatura ambiente de 30 °C (p. 171) | Tabla 310-15(b)(17): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(17) (informativo)
Tabla 310-15(b)(2)(a) — Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30 °C (p. 166) | Tabla 310-15(b)(2)(a): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(2)(A) (informativo)
Tabla 310-15(b)(2)(b) — Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 40 °C (p. 166, 167) | Tabla 310-15(b)(2)(b): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(2)(B) (informativo)
Tabla 310-15(b)(3)(a) — Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable (p. 167) | Tabla 310-15(b)(3)(a): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(3)(A) (informativo)
Tabla 392-22(a) — Área de ocupación permisible para cables multiconductores en charolas portacables de tipo escalera, fondo ventilado, tipo malla o fondo sólido para cables de 2000 volts o menos (p. 285, 286) | Tabla 392-22(a): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). · ≈ NEC 2011 Tabla 392.22(A) (informativo)
Tabla 430-22(e) — Servicio por régimen de tiempo (p. 379) | Tabla 430-22(e): verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 430.22(E) (informativo)
Tabla 430-247 — Corriente a plena carga para motores de corriente continua (p. 404, 405) | Tabla 430-247: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 430.247 (informativo)
Tabla 430-248 — Corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna (p. 405) | Tabla 430-248: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 430.248 (informativo)
Tabla 430-250 — Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna (p. 406) | Tabla 430-250: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 430.250 (informativo)
Tabla 430-52 — Ajuste máximo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra para circuitos derivados de motores (p. 387) | Tabla 430-52: verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). · ≈ NEC 2011 Tabla 430.52 (informativo)
Este documento apoya el diseño y no sustituye la revisión y firma de un ingeniero responsable.

## Circuitos
Circuito | Protección | Origen | Destino | Tipo | I carga (A) | I diseño (A) | Regla | Protección (A) | Conductor | Tierra | Ampacidad (A) | L (m) | ΔV tramo (%) | ΔV acum. (%) | Rige
AL-1 | INT-1 | TG | CCM-1 | alimentador | 110.3619 | 126.6119 | 430-24 y 430-62(a)/430-63: alimentador de motores | 200 | 2/0 AWG (67.4 mm²) Cu | 4 AWG (21.1 mm²) | 175 | 40 | 0.59309 | 0.59309 | calibre fijado
AL-2 | INT-2 | TG | TR-2 | alimentador | 90.211 | 90.211 | 450-3(b): protección del primario solamente | 125 | 2 AWG (33.6 mm²) Cu | 6 AWG (13.3 mm²) | 115 | 20 | 0.11269 | 0.11269 | calibre fijado
AL-4 | INT-4 | TG | TAB-B | alimentador | 52.1219 | 53.1242 | 215-2(a)(1) y 215-3 | 60 | 4 AWG (21.1 mm²) Cu | 8 AWG (8.37 mm²) | 70 | 50 | 0.92764 | 0.92764 | calibre fijado
AL-11 | INT-11 | CCM-1 | M-01 | derivado | 65 | 81.25 | 430-52: protección del circuito derivado de motor | 175 | 4 AWG (21.1 mm²) Cu | 6 AWG (13.3 mm²) | 85 | 25 | 0.56924 | 1.1623 | calibre fijado
AL-12 | INT-12 | CCM-1 | VFD-01 | derivado | 31.3619 | 39.2024 | 430-122(a): 125 % de la corriente de entrada del variador | 40 | 8 AWG (8.37 mm²) Cu | 10 AWG (5.26 mm²) | 40 | 30 | 0.84825 | 1.4413 | calibre fijado
AL-13 | INT-13 | CCM-1 | M-03 | derivado | 14 | 17.5 | 430-52: protección del circuito derivado de motor | 35 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 25 | 30 | 0.86802 | 1.4611 | calibre fijado
AL-3 | — | TR-2 | TAB-A | alimentador | 50.4336 | 51.1626 | 215-2(a)(1) y 215-3 |  | 250 kcmil (127 mm²) Cu | 2 AWG (33.6 mm²) | 215 | 10 | 0.084473 | 0.084473 | calibre fijado
AL-41 | INT-41 | TAB-B | L-02 | derivado | 12.0281 | 15.0352 | 210-19(a)(1) y 210-20(a) | 16 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 20 | 40 | 2.0893 | 3.0169 | calibre fijado
AL-42 | INT-42 | TAB-B | CA-01 | derivado | 48.1125 | 48.1125 | 210-19(a)(1) y 210-20(a) | 50 | 6 AWG (13.3 mm²) Cu | 10 AWG (5.26 mm²) | 55 | 20 | 0.5284 | 1.456 | calibre fijado
AL-21 | INT-21 | TAB-A | L-01 | derivado | 8.7477 | 10.9347 | 210-19(a)(1) y 210-20(a) | 15 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 20 | 30 | 2.4864 | 2.5709 | calibre fijado
AL-22 | INT-22 | TAB-A | C-01 | derivado | 11.3371 | 11.3371 | 210-19(a)(1) y 210-20(a) | 15 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 20 | 25 | 2.6853 | 2.7698 | calibre fijado
AL-23 | INT-23 | TAB-A | CG-01 | derivado | 43.7387 | 43.7387 | 210-19(a)(1) y 210-20(a) | 45 | 6 AWG (13.3 mm²) Cu | 10 AWG (5.26 mm²) | 55 | 40 | 2.0961 | 2.1806 | calibre fijado

## Cuadro TG
TG — 480 V · 3F4H
Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | P (kW) | Q (kvar) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%)
INT-1 | CCM-1, M-01, VFD-01, M-03 | ABC | 30584.3896 | 30584.3896 | 30584.3896 | 91753.1689 | 80.5976 | 42.7403 | 109.7312 | 200 | 2/0 + 4 T | 40 | 0.59309
INT-2 | TR-2 | ABC | 6405.9259 | 6405.9259 | 6405.9259 | 19217.7778 | 17.296 | 8.3768 | 23.1154 | 125 | 2 + 6 T | 20 | 0.11269
INT-4 | TAB-B, L-02, CA-01 | ABC | 16666.6667 | 13333.3333 | 13333.3333 | 43333.3333 | 39 | 18.8886 | 52.1219 | 60 | 4 + 8 T | 50 | 0.92764
Totales |  |  | 53656.9822 | 50323.6489 | 50323.6489 | 154304.28 | 136.8936 | 70.0057
Corriente por fase (A) |  |  | 193.618 | 181.5898 | 181.5898
Desbalance (%) |  |  | 6.2123 | límite 5 %
{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.87158203125,"_maxWidth":225.96875,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":209.06119791666666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":204.900390625,"verticalRatio":0.3001945554748062,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":204.900390625,"verticalRatio":0.3001945554748062,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}
{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.31787109375,"_maxWidth":412.8359375,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":218.49479166666666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":214.333984375,"verticalRatio":0.31847671390503873,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":214.333984375,"verticalRatio":0.31847671390503873,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}
{"text":"Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":53.4638671875,"_maxWidth":269.650390625,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":227.92838541666666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":223.767578125,"verticalRatio":0.3367588723352713,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":223.767578125,"verticalRatio":0.3367588723352713,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}

## Cuadro CCM-1
CCM-1 — 480 V · 3F4H
Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | P (kW) | Q (kvar) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%)
INT-11 | M-01 | ABC | 18013.3284 | 18013.3284 | 18013.3284 | 54039.9852 | 45.934 | 28.4673 | 65 | 175 | 4 + 6 T | 25 | 0.56924
INT-12 | VFD-01 | ABC | 8691.2674 | 8691.2674 | 8691.2674 | 26073.8023 | 24.7701 | 8.1415 | 31.3619 | 40 | 8 + 10 T | 30 | 0.84825
INT-13 | M-03 | ABC | 3879.7938 | 3879.7938 | 3879.7938 | 11639.3814 | 9.8935 | 6.1314 | 14 | 35 | 12 + 12 T | 30 | 0.86802
Totales |  |  | 30584.3896 | 30584.3896 | 30584.3896 | 91753.1689 | 80.5976 | 42.7403
Corriente por fase (A) |  |  | 110.3619 | 110.3619 | 110.3619
Desbalance (%) |  |  | 0 | límite 5 %
{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.87158203125,"_maxWidth":225.96875,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":373.0904947916667,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":368.9296875,"verticalRatio":0.6180807897286822,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":368.9296875,"verticalRatio":0.6180807897286822,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}
{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.31787109375,"_maxWidth":412.8359375,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":382.5240885416667,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":378.36328125,"verticalRatio":0.6363629481589147,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":378.36328125,"verticalRatio":0.6363629481589147,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}
{"text":"Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":53.4638671875,"_maxWidth":269.650390625,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":391.9576822916667,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":387.796875,"verticalRatio":0.6546451065891473,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":387.796875,"verticalRatio":0.6546451065891473,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}

## Cuadro TAB-B
TAB-B — 480 V · 3F4H
Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | P (kW) | Q (kvar) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%)
INT-41 | L-02 | A | 3333.3333 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3 | 1.453 | 12.0281 | 16 | 12 + 12 T | 40 | 2.0893
INT-42 | CA-01 | ABC | 13333.3333 | 13333.3333 | 13333.3333 | 40000 | 36 | 17.4356 | 48.1125 | 50 | 6 + 10 T | 20 | 0.5284
Totales |  |  | 16666.6667 | 13333.3333 | 13333.3333 | 43333.3333 | 39 | 18.8886
Corriente por fase (A) |  |  | 60.1407 | 48.1125 | 48.1125
Desbalance (%) |  |  | 20 | límite 5 %
{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.87158203125,"_maxWidth":225.96875,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":522.5123697916666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":518.3515625,"verticalRatio":0.9076580668604651,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":518.3515625,"verticalRatio":0.9076580668604651,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}
{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.31787109375,"_maxWidth":412.8359375,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":531.9459635416666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":527.78515625,"verticalRatio":0.9259402252906976,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","startPosition":{"pageNumber":4,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":527.78515625,"verticalRatio":0.9259402252906976,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[4],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}

## Cuadro TAB-A
TAB-A — 220 V · 3F4H
Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | P (kW) | Q (kvar) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%)
INT-21 | L-01 | A | 1111.1111 | 0 | 0 | 1111.1111 | 1 | 0.48432 | 8.7477 | 15 | 12 + 12 T | 30 | 2.4864
INT-22 | C-01 | B | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 1.296 | 0.62768 | 11.3371 | 15 | 12 + 12 T | 25 | 2.6853
INT-23 | CG-01 | ABC | 5555.5556 | 5555.5556 | 5555.5556 | 16666.6667 | 15 | 7.2648 | 43.7387 | 45 | 6 + 10 T | 40 | 2.0961
Totales |  |  | 6666.6667 | 6995.5556 | 5555.5556 | 19217.7778 | 17.296 | 8.3768
Corriente por fase (A) |  |  | 52.4864 | 55.0757 | 43.7387
Desbalance (%) |  |  | 20.5845 | límite 5 %
{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.87158203125,"_maxWidth":225.96875,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":171.88932291666666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":5,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":167.728515625,"verticalRatio":0.22815603803294573,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).","startPosition":{"pageNumber":5,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":167.728515625,"verticalRatio":0.22815603803294573,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[5],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}
{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","_margin":null,"_inlines":[],"_minWidth":35.31787109375,"_maxWidth":412.8359375,"listMarker":{"canvas":[{"x":41.166666666666664,"y":181.32291666666666,"r1":1.1666666666666667,"r2":1.1666666666666667,"type":"ellipse","color":"#666"}],"_maxWidth":7.32470703125,"_minWidth":7.32470703125,"_maxHeight":9.43359375,"_minHeight":9.43359375},"positions":[{"pageNumber":5,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":177.162109375,"verticalRatio":0.2464381964631783,"horizontalRatio":0.010287509875351123}],"__height":9.43359375,"nodeInfo":{"text":"Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).","startPosition":{"pageNumber":5,"pageOrientation":"landscape","pageInnerHeight":516,"pageInnerWidth":712,"left":47.32470703125,"top":177.162109375,"verticalRatio":0.2464381964631783,"horizontalRatio":0.010287509875351123},"pageNumbers":[5],"pages":38,"stack":false},"pageBreakCalculated":true}

## Memoria
Elemento | Tipo | Memoria de cálculo | Paso | Descripción | Fórmula | Sustitución | Resultado | Referencias
ACOM-1 | Red de suministro (acometida) | ACOM-1: fuente (Método nominal (cálculo a mano)) | 1 | Tensión de la fuente | V = V_nom · pu | V = 23 000 · 1 | 23 000.0 V entre fases
ACOM-1 | Red de suministro (acometida) | ACOM-1: fuente (Método nominal (cálculo a mano)) | 2 | Impedancia de la red |  |  | No capturada: la fuente se considera ideal (tensión constante en su punto de conexión).
ACOM-1 | Red de suministro (acometida) | ACOM-1: fuente (Método nominal (cálculo a mano)) | 3 | Potencia total suministrada |  |  | P = 136.894 kW ; Q = 70.006 kvar ; S = 153.755 kVA
ACOM-1 | Red de suministro (acometida) | ACOM-1: fuente (Método nominal (cálculo a mano)) | 4 | Corriente suministrada | I = S / (√3 · V) | I = 153 755 / (√3 · 23 000) | 3.86 A
TR-1 | Transformador | TR-1: impedancia del transformador | 1 | Separación de %Z | %R = %Z / √(1 + (X/R)²) ; %X = %R · X/R | %R = 5.75 / √(1 + 6²) | %R = 0.9453 % ; %X = 5.6718 %
TR-1 | Transformador | TR-1: impedancia del transformador | 2 | Impedancia base del secundario | Zb = V² / Sn | Zb = 480.0² / 750 000 | 0.30720 Ω
TR-1 | Transformador | TR-1: impedancia del transformador | 3 | Impedancia referida al secundario |  |  | R = 0.00290 Ω ; X = 0.01742 Ω
TR-1 | Transformador | TR-1: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 136.894 kW ; Q = 70.006 kvar ; S = 153.755 kVA ; FP = 0.8903
TR-1 | Transformador | TR-1: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 153 755.2 / (√3 · 480.0) | 184.94 A
TR-1 | Transformador | TR-1: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Corriente del primario |  |  | 3.86 A
TR-1 | Transformador | TR-1: Método nominal (cálculo a mano) | 4 | Regulación del transformador | %ΔV ≈ (S / Sn) · (%R · cosφ + %X · senφ) | %ΔV = (153 755 / 750 000) · (0.9453 · 0.8903 + 5.6718 · 0.4553) | 0.702 %
TG | Tablero | TG: tensión en barras | 1 | Método nominal (cálculo a mano) |  |  | 476.6 V (99.30 % de 480 V)
INT-1 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | Corriente de diseño del alimentador (430-24) | I_d = 1.25 · I_mayor + Σ I_otros motores + I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 1.25 · 65.00 (M-01) + 45.36 + 0.00 + 1.25 · 0.00 | 126.61 A | NOM-001-SEDE-2012 430-24
INT-1 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Protección máxima del alimentador (430-62(a), 430-63) | I_prot ≤ mayor protección de derivado + Σ demás corrientes de motores + otras cargas | 175 A (AL-11) + 45.36 + 0.00 = 220.36 A | 200 A (valor estándar no mayor) | NOM-001-SEDE-2012 430-62(a) · 430-63 · 240-6(a)
INT-1 | Interruptor / protección | INT-1: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 80.598 kW ; Q = 42.740 kvar ; S = 91.229 kVA ; FP = 0.8835
INT-1 | Interruptor / protección | INT-1: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 91 228.8 / (√3 · 480.0) | 109.73 A
INT-1 | Interruptor / protección | INT-1: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-2 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | Corriente nominal del primario | I = Sn / (√3 · V) | I = 75 000 / (√3 · 480) | 90.21 A
INT-2 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Protección máxima del primario | I_prot ≤ 125 % · I_pri (si no es estándar, el inmediato superior: Tabla 450-3(b) nota 1) | 1.25 · 90.21 = 112.76 A | 125 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 450-3(b) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
INT-2 | Interruptor / protección | INT-2: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
INT-2 | Interruptor / protección | INT-2: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 19 217.8 / (√3 · 480.0) | 23.12 A
INT-2 | Interruptor / protección | INT-2: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-4 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | L-02: corriente |  |  | 4.01 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
INT-4 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | CA-01: corriente |  |  | 48.11 A — no continua (no continua por defecto)
INT-4 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 3 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 48.11 + 1.25 · 4.01 | 53.12 A | NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)
INT-4 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 4 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 60 A | NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)
INT-4 | Interruptor / protección | INT-4: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 39.000 kW ; Q = 18.889 kvar ; S = 43.333 kVA ; FP = 0.9000
INT-4 | Interruptor / protección | INT-4: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 43 333.3 / (√3 · 480.0) | 52.12 A
INT-4 | Interruptor / protección | INT-4: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | Corriente de diseño del alimentador (430-24) | I_d = 1.25 · I_mayor + Σ I_otros motores + I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 1.25 · 65.00 (M-01) + 45.36 + 0.00 + 1.25 · 0.00 | 126.61 A | NOM-001-SEDE-2012 430-24
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Protección máxima del alimentador (430-62(a), 430-63) | I_prot ≤ mayor protección de derivado + Σ demás corrientes de motores + otras cargas | 175 A (AL-11) + 45.36 + 0.00 = 220.36 A | 200 A (valor estándar no mayor) | NOM-001-SEDE-2012 430-62(a) · 430-63 · 240-6(a)
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura de terminales |  | circuito de 200 A > 100 A (110-14(c)(1)(b)) | 75 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Verificación del calibre fijado |  | 2/0 AWG: 90 °C → 195 A · 1 · 1 = 195.00 A ; terminales 75 °C: 175.00 A ; ampacidad = 175.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.593 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
AL-1 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 200 A → 6 AWG Cu (13.3 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 13.30 · 67.43 / 42.41 = 21.15 mm² → 4 | 4 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-1 | Alimentador (cable) | AL-1: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 2/0 Cu, conduit de acero, 75 °C | R = 0.33 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-1 | Alimentador (cable) | AL-1: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (0.33 + j0.177) · 0.0400 km / 1 | R = 0.01320 Ω ; X = 0.00708 Ω
AL-1 | Alimentador (cable) | AL-1: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 80.598 kW ; Q = 42.740 kvar ; S = 91.229 kVA ; FP = 0.8835
AL-1 | Alimentador (cable) | AL-1: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 91 228.8 / (√3 · 480.0) | 109.73 A
AL-1 | Alimentador (cable) | AL-1: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 109.73 · (0.01320 · 0.8835 + 0.00708 · 0.4685) = 1.644 V ; %ΔV = 1.644 / 277.13 · 100 | 0.593 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
CCM-1 | Centro de control de motores (CCM) | CCM-1: tensión en barras | 1 | Método nominal (cálculo a mano) |  |  | 473.8 V (98.70 % de 480 V)
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | Corriente nominal del primario | I = Sn / (√3 · V) | I = 75 000 / (√3 · 480) | 90.21 A
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Protección máxima del primario | I_prot ≤ 125 % · I_pri (si no es estándar, el inmediato superior: Tabla 450-3(b) nota 1) | 1.25 · 90.21 = 112.76 A | 125 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 450-3(b) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura de terminales |  | circuito de 125 A > 100 A (110-14(c)(1)(b)) | 75 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Verificación del calibre fijado |  | 2 AWG: 90 °C → 130 A · 1 · 1 = 130.00 A ; terminales 75 °C: 115.00 A ; ampacidad = 115.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.113 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
AL-2 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 125 A → 6 AWG Cu (13.3 mm²) | 6 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-2 | Alimentador (cable) | AL-2: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 2 Cu, conduit de acero, 75 °C | R = 0.66 Ω/km ; XL = 0.187 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-2 | Alimentador (cable) | AL-2: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (0.66 + j0.187) · 0.0200 km / 1 | R = 0.01320 Ω ; X = 0.00374 Ω
AL-2 | Alimentador (cable) | AL-2: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
AL-2 | Alimentador (cable) | AL-2: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 19 217.8 / (√3 · 480.0) | 23.12 A
AL-2 | Alimentador (cable) | AL-2: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 23.12 · (0.01320 · 0.9000 + 0.00374 · 0.4359) = 0.312 V ; %ΔV = 0.312 / 277.13 · 100 | 0.113 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | L-02: corriente |  |  | 4.01 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | CA-01: corriente |  |  | 48.11 A — no continua (no continua por defecto)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 48.11 + 1.25 · 4.01 | 53.12 A | NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 60 A | NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Temperatura de terminales |  | circuito de 60 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Verificación del calibre fijado |  | 4 AWG: 90 °C → 95 A · 1 · 1 = 95.00 A ; terminales 60 °C: 70.00 A ; ampacidad = 70.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.928 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
AL-4 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 11 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 60 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 5.26 · 21.15 / 13.30 = 8.36 mm² → 8 | 8 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-4 | Alimentador (cable) | AL-4: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 4 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 1.02 Ω/km ; XL = 0.157 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-4 | Alimentador (cable) | AL-4: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (1.02 + j0.157) · 0.0500 km / 1 | R = 0.05100 Ω ; X = 0.00785 Ω
AL-4 | Alimentador (cable) | AL-4: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 39.000 kW ; Q = 18.889 kvar ; S = 43.333 kVA ; FP = 0.9000
AL-4 | Alimentador (cable) | AL-4: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 43 333.3 / (√3 · 480.0) | 52.12 A
AL-4 | Alimentador (cable) | AL-4: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 52.12 · (0.05100 · 0.9000 + 0.00785 · 0.4359) = 2.571 V ; %ΔV = 2.571 / 277.13 · 100 | 0.928 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
TAB-B | Tablero | TAB-B: tensión en barras | 1 | Método nominal (cálculo a mano) |  |  | 472.2 V (98.37 % de 480 V)
INT-11 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | Corriente de diseño del conductor | I_d = 1.25 · I | I_d = 1.25 · 65.00 (corriente de tabla) | 81.25 A | NOM-001-SEDE-2012 430-22
INT-11 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Protección contra cortocircuito y falla a tierra | I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1) | 2.5 · 65.00 = 162.50 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes) | 175 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
INT-11 | Interruptor / protección | INT-11: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar ; S = 54.040 kVA ; FP = 0.8500
INT-11 | Interruptor / protección | INT-11: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 54 040.0 / (√3 · 480.0) | 65.00 A
INT-11 | Interruptor / protección | INT-11: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-12 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | Corriente de diseño del conductor | I_d = 1.25 · I_ent | I_d = 1.25 · 31.36 (corriente de entrada calculada con la carga (no se capturó la de placa)) | 39.20 A | NOM-001-SEDE-2012 430-122(a)
INT-12 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Protección propuesta |  |  | 40 A | Valor estándar ≥ corriente de diseño (240-6(a)). Confirmar con las instrucciones del fabricante del variador (430-130).
INT-12 | Interruptor / protección | INT-12: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 24.770 kW ; Q = 8.142 kvar ; S = 26.074 kVA ; FP = 0.9500
INT-12 | Interruptor / protección | INT-12: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 26 073.8 / (√3 · 480.0) | 31.36 A
INT-12 | Interruptor / protección | INT-12: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-13 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | Corriente de diseño del conductor | I_d = 1.25 · I | I_d = 1.25 · 14.00 (corriente de tabla) | 17.50 A | NOM-001-SEDE-2012 430-22
INT-13 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Protección contra cortocircuito y falla a tierra | I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1) | 2.5 · 14.00 = 35.00 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes) | 35 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
INT-13 | Interruptor / protección | INT-13: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar ; S = 11.639 kVA ; FP = 0.8500
INT-13 | Interruptor / protección | INT-13: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 11 639.4 / (√3 · 480.0) | 14.00 A
INT-13 | Interruptor / protección | INT-13: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
TR-2 | Transformador | TR-2: impedancia del transformador | 1 | Separación de %Z | %R = %Z / √(1 + (X/R)²) ; %X = %R · X/R | %R = 4 / √(1 + 2²) | %R = 1.7889 % ; %X = 3.5777 %
TR-2 | Transformador | TR-2: impedancia del transformador | 2 | Impedancia base del secundario | Zb = V² / Sn | Zb = 220.0² / 75 000 | 0.64533 Ω
TR-2 | Transformador | TR-2: impedancia del transformador | 3 | Impedancia referida al secundario |  |  | R = 0.01154 Ω ; X = 0.02309 Ω
TR-2 | Transformador | TR-2: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
TR-2 | Transformador | TR-2: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 19 217.8 / (√3 · 220.0) | 50.43 A
TR-2 | Transformador | TR-2: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Corriente del primario |  |  | 23.12 A
TR-2 | Transformador | TR-2: Método nominal (cálculo a mano) | 4 | Regulación del transformador | %ΔV ≈ (S / Sn) · (%R · cosφ + %X · senφ) | %ΔV = (19 218 / 75 000) · (1.7889 · 0.9000 + 3.5777 · 0.4359) | 0.812 %
INT-41 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | L-02: corriente |  |  | 12.03 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
INT-41 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 0.00 + 1.25 · 12.03 | 15.04 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
INT-41 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 16 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
INT-41 | Interruptor / protección | INT-41: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar ; S = 3.333 kVA ; FP = 0.9000
INT-41 | Interruptor / protección | INT-41: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / V | I = 3 333.3 / 277.1 | 12.03 A
INT-41 | Interruptor / protección | INT-41: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-42 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | CA-01: corriente |  |  | 48.11 A — no continua (no continua por defecto)
INT-42 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 48.11 + 1.25 · 0.00 | 48.11 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
INT-42 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 50 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
INT-42 | Interruptor / protección | INT-42: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar ; S = 40.000 kVA ; FP = 0.9000
INT-42 | Interruptor / protección | INT-42: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 40 000.0 / (√3 · 480.0) | 48.11 A
INT-42 | Interruptor / protección | INT-42: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | Corriente de diseño del conductor | I_d = 1.25 · I | I_d = 1.25 · 65.00 (corriente de tabla) | 81.25 A | NOM-001-SEDE-2012 430-22
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Protección contra cortocircuito y falla a tierra | I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1) | 2.5 · 65.00 = 162.50 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes) | 175 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura de terminales |  | motor con letra de diseño B: se permiten 75 °C (110-14(c)(1)(a)(4)) | 75 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Verificación del calibre fijado |  | 4 AWG: 90 °C → 95 A · 1 · 1 = 95.00 A ; terminales 75 °C: 85.00 A ; ampacidad = 85.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.569 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-11 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 175 A → 6 AWG Cu (13.3 mm²) | 6 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF) · 250-122(d)(1)
AL-11 | Alimentador (cable) | AL-11: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 4 Cu, conduit de acero, 75 °C | R = 1.02 Ω/km ; XL = 0.197 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-11 | Alimentador (cable) | AL-11: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (1.02 + j0.197) · 0.0250 km / 1 | R = 0.02550 Ω ; X = 0.00493 Ω
AL-11 | Alimentador (cable) | AL-11: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar ; S = 54.040 kVA ; FP = 0.8500
AL-11 | Alimentador (cable) | AL-11: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 54 040.0 / (√3 · 480.0) | 65.00 A
AL-11 | Alimentador (cable) | AL-11: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 65.00 · (0.02550 · 0.8500 + 0.00493 · 0.5268) = 1.578 V ; %ΔV = 1.578 / 277.13 · 100 | 0.569 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
M-01 | Motor | M-01: potencia demandada | 1 | Corriente a plena carga del motor (tabla) |  | 50 hp, trifásico, columna de 460 V | 65.0 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 (p. 406 del PDF) · 430-6(a)(1)
M-01 | Motor | M-01: potencia demandada | 2 | Potencia aparente a la tensión nominal del sistema | S = √3 · V_sis · I | S = √3 · 480 · 65.0 | 54.040 kVA
M-01 | Motor | M-01: potencia demandada | 3 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 54 040.0 · 0.85 ; Q = 54 040.0 · 0.5268 | P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar
M-01 | Motor | M-01: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / (√3 · V) | I = 54 040.0 / (√3 · 480.0) | 65.00 A
M-01 | Motor | M-01: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases)
M-01 | Motor | M-01: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 1.162 %
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | Corriente de diseño del conductor | I_d = 1.25 · I_ent | I_d = 1.25 · 31.36 (corriente de entrada calculada con la carga (no se capturó la de placa)) | 39.20 A | NOM-001-SEDE-2012 430-122(a)
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Protección propuesta |  |  | 40 A | Valor estándar ≥ corriente de diseño (240-6(a)). Confirmar con las instrucciones del fabricante del variador (430-130).
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura de terminales |  | circuito de 40 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Verificación del calibre fijado |  | 8 AWG: 90 °C → 55 A · 1 · 1 = 55.00 A ; terminales 60 °C: 40.00 A ; ampacidad = 40.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.848 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-12 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 40 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²) | 10 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-12 | Alimentador (cable) | AL-12: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 8 Cu, conduit de acero, 75 °C | R = 2.56 Ω/km ; XL = 0.213 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-12 | Alimentador (cable) | AL-12: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (2.56 + j0.213) · 0.0300 km / 1 | R = 0.07680 Ω ; X = 0.00639 Ω
AL-12 | Alimentador (cable) | AL-12: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 24.770 kW ; Q = 8.142 kvar ; S = 26.074 kVA ; FP = 0.9500
AL-12 | Alimentador (cable) | AL-12: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 26 073.8 / (√3 · 480.0) | 31.36 A
AL-12 | Alimentador (cable) | AL-12: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 31.36 · (0.07680 · 0.9500 + 0.00639 · 0.3122) = 2.351 V ; %ΔV = 2.351 / 277.13 · 100 | 0.848 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | Corriente de diseño del conductor | I_d = 1.25 · I | I_d = 1.25 · 14.00 (corriente de tabla) | 17.50 A | NOM-001-SEDE-2012 430-22
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Protección contra cortocircuito y falla a tierra | I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1) | 2.5 · 14.00 = 35.00 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes) | 35 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura de terminales |  | motor con letra de diseño B: se permiten 75 °C (110-14(c)(1)(a)(4)) | 75 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Verificación del calibre fijado |  | 12 AWG: 90 °C → 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 75 °C: 25.00 A ; ampacidad = 25.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.868 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-13 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 35 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 5.26 · 3.31 / 2.08 = 8.37 mm² → 6 ; no se exige mayor que la fase (250-122(a)) → 12 | 12 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF) · 250-122(d)(1)
AL-13 | Alimentador (cable) | AL-13: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 12 Cu, conduit de acero, 75 °C | R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.223 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-13 | Alimentador (cable) | AL-13: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (6.6 + j0.223) · 0.0300 km / 1 | R = 0.19800 Ω ; X = 0.00669 Ω
AL-13 | Alimentador (cable) | AL-13: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar ; S = 11.639 kVA ; FP = 0.8500
AL-13 | Alimentador (cable) | AL-13: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 11 639.4 / (√3 · 480.0) | 14.00 A
AL-13 | Alimentador (cable) | AL-13: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 14.00 · (0.19800 · 0.8500 + 0.00669 · 0.5268) = 2.406 V ; %ΔV = 2.406 / 277.13 · 100 | 0.868 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
M-03 | Motor | M-03: potencia demandada | 1 | Corriente a plena carga del motor (tabla) |  | 10 hp, trifásico, columna de 460 V | 14.0 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 (p. 406 del PDF) · 430-6(a)(1)
M-03 | Motor | M-03: potencia demandada | 2 | Potencia aparente a la tensión nominal del sistema | S = √3 · V_sis · I | S = √3 · 480 · 14.0 | 11.639 kVA
M-03 | Motor | M-03: potencia demandada | 3 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 11 639.4 · 0.85 ; Q = 11 639.4 · 0.5268 | P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar
M-03 | Motor | M-03: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / (√3 · V) | I = 11 639.4 / (√3 · 480.0) | 14.00 A
M-03 | Motor | M-03: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
M-03 | Motor | M-03: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 1.461 %
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | L-01: corriente |  |  | 2.92 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | C-01: corriente |  |  | 3.78 A — no continua (no continua por defecto)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | CG-01: corriente |  |  | 43.74 A — no continua (no continua por defecto)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 47.52 + 1.25 · 2.92 | 51.16 A | NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 60 A | NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Temperatura de terminales |  | circuito de 51 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Verificación del calibre fijado |  | 250 kcmil: 90 °C → 290 A · 1 · 1 = 290.00 A ; terminales 60 °C: 215.00 A ; ampacidad = 215.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 11 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.084 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
AL-3 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 12 | Puente de unión del lado de alimentación (secundario del transformador) |  | fase 250 (127.00 mm²) → 2 Cu (33.6 mm²) | 2 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-66 (p. 122 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 250-30(a) y 250-102(c) · No se usa la Tabla 250-122: no hay protección en el origen de estos conductores.
AL-3 | Alimentador (cable) | AL-3: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 250 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 0.171 Ω/km ; XL = 0.135 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-3 | Alimentador (cable) | AL-3: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (0.171 + j0.135) · 0.0100 km / 1 | R = 0.00171 Ω ; X = 0.00135 Ω
AL-3 | Alimentador (cable) | AL-3: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
AL-3 | Alimentador (cable) | AL-3: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 19 217.8 / (√3 · 220.0) | 50.43 A
AL-3 | Alimentador (cable) | AL-3: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 50.43 · (0.00171 · 0.9000 + 0.00135 · 0.4359) = 0.107 V ; %ΔV = 0.107 / 127.02 · 100 | 0.084 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
TAB-A | Tablero | TAB-A: tensión en barras | 1 | Método nominal (cálculo a mano) |  |  | 216.2 V (98.29 % de 220 V)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | L-02: corriente |  |  | 12.03 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 0.00 + 1.25 · 12.03 | 15.04 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 16 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Temperatura de terminales |  | circuito de 16 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 2 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Verificación del calibre fijado |  | 12 AWG: 90 °C → 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 2.089 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-41 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 16 A → 12 AWG Cu (3.31 mm²) | 12 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-41 | Alimentador (cable) | AL-41: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 12 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-41 | Alimentador (cable) | AL-41: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (6.6 + j0.177) · 0.0400 km / 1 | R = 0.26400 Ω ; X = 0.00708 Ω
AL-41 | Alimentador (cable) | AL-41: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar ; S = 3.333 kVA ; FP = 0.9000
AL-41 | Alimentador (cable) | AL-41: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / V | I = 3 333.3 / 277.1 | 12.03 A
AL-41 | Alimentador (cable) | AL-41: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = 2 · I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V · 100 | ΔV = 2 · 12.03 · (0.26400 · 0.9000 + 0.00708 · 0.4359) = 5.790 V ; %ΔV = 5.790 / 277.13 · 100 | 2.089 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
L-02 | Luminarias | L-02: potencia demandada | 1 | Potencia activa de alumbrado | P = N · W | P = 30 · 100 | 3 000 W
L-02 | Luminarias | L-02: potencia demandada | 2 | Potencia aparente | S = P / FP | S = 3 000 / 0.9 | 3 333.3 VA
L-02 | Luminarias | L-02: potencia demandada | 3 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 3 333.3 · 0.9 ; Q = 3 333.3 · 0.4359 | P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar
L-02 | Luminarias | L-02: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / V | I = 3 333.3 / 277.1 | 12.03 A
L-02 | Luminarias | L-02: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito)
L-02 | Luminarias | L-02: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 3.017 %
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | CA-01: corriente |  |  | 48.11 A — no continua (no continua por defecto)
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 48.11 + 1.25 · 0.00 | 48.11 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 50 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Temperatura de terminales |  | circuito de 50 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Verificación del calibre fijado |  | 6 AWG: 90 °C → 75 A · 1 · 1 = 75.00 A ; terminales 60 °C: 55.00 A ; ampacidad = 55.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 0.528 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-42 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 50 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²) | 10 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-42 | Alimentador (cable) | AL-42: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 6 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 1.61 Ω/km ; XL = 0.167 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-42 | Alimentador (cable) | AL-42: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (1.61 + j0.167) · 0.0200 km / 1 | R = 0.03220 Ω ; X = 0.00334 Ω
AL-42 | Alimentador (cable) | AL-42: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar ; S = 40.000 kVA ; FP = 0.9000
AL-42 | Alimentador (cable) | AL-42: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 40 000.0 / (√3 · 480.0) | 48.11 A
AL-42 | Alimentador (cable) | AL-42: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 48.11 · (0.03220 · 0.9000 + 0.00334 · 0.4359) = 1.464 V ; %ΔV = 1.464 / 277.13 · 100 | 0.528 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
CA-01 | Carga agrupada | CA-01: potencia demandada | 1 | Potencia aparente |  |  | 40.000 kVA
CA-01 | Carga agrupada | CA-01: potencia demandada | 2 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 40 000.0 · 0.9 ; Q = 40 000.0 · 0.4359 | P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar
CA-01 | Carga agrupada | CA-01: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / (√3 · V) | I = 40 000.0 / (√3 · 480.0) | 48.11 A
CA-01 | Carga agrupada | CA-01: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
CA-01 | Carga agrupada | CA-01: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 1.456 %
VFD-01 | Variador de frecuencia | VFD-01: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 24.027 kW ; Q = 14.891 kvar ; S = 28.267 kVA ; FP = 0.8500
VFD-01 | Variador de frecuencia | VFD-01: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Potencia de entrada | P_ent = P_sal / η ; Q_ent = P_ent · tan(arccos FP_ent) | P_ent = 24 027.0 / 0.97 | I_ent = 31.36 A | Salida regulada a su tensión nominal (supuesto)
M-02 | Motor | M-02: potencia demandada | 1 | Corriente a plena carga del motor (tabla) |  | 25 hp, trifásico, columna de 460 V | 34.0 A | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 (p. 406 del PDF) · 430-6(a)(1)
M-02 | Motor | M-02: potencia demandada | 2 | Potencia aparente a la tensión nominal del sistema | S = √3 · V_sis · I | S = √3 · 480 · 34.0 | 28.267 kVA
M-02 | Motor | M-02: potencia demandada | 3 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 28 267.1 · 0.85 ; Q = 28 267.1 · 0.5268 | P = 24.027 kW ; Q = 14.891 kvar
M-02 | Motor | M-02: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / (√3 · V) | I = 28 267.1 / (√3 · 480.0) | 34.00 A
M-02 | Motor | M-02: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases)
M-02 | Motor | M-02: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 0.000 %
INT-21 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | L-01: corriente |  |  | 8.75 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
INT-21 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 0.00 + 1.25 · 8.75 | 10.93 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
INT-21 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 15 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
INT-21 | Interruptor / protección | INT-21: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar ; S = 1.111 kVA ; FP = 0.9000
INT-21 | Interruptor / protección | INT-21: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / V | I = 1 111.1 / 127.0 | 8.75 A
INT-21 | Interruptor / protección | INT-21: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-22 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | C-01: corriente |  |  | 11.34 A — no continua (no continua por defecto)
INT-22 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 11.34 + 1.25 · 0.00 | 11.34 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
INT-22 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 15 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
INT-22 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 4 | Nota |  |  | Circuito con más de un contacto: no se permite el valor estándar inmediato superior a la ampacidad (240-4(b)(1)).
INT-22 | Interruptor / protección | INT-22: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar ; S = 1.440 kVA ; FP = 0.9000
INT-22 | Interruptor / protección | INT-22: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / V | I = 1 440.0 / 127.0 | 11.34 A
INT-22 | Interruptor / protección | INT-22: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
INT-23 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 1 | CG-01: corriente |  |  | 43.74 A — no continua (no continua por defecto)
INT-23 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 43.74 + 1.25 · 0.00 | 43.74 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
INT-23 | Interruptor / protección | Selección de la protección | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 45 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
INT-23 | Interruptor / protección | INT-23: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar ; S = 16.667 kVA ; FP = 0.9000
INT-23 | Interruptor / protección | INT-23: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 16 666.7 / (√3 · 220.0) | 43.74 A
INT-23 | Interruptor / protección | INT-23: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión |  |  | Sin impedancia (0 %)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | L-01: corriente |  |  | 8.75 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 0.00 + 1.25 · 8.75 | 10.93 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 15 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Temperatura de terminales |  | circuito de 15 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 2 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Verificación del calibre fijado |  | 12 AWG: 90 °C → 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 2.486 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-21 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 15 A → 14 AWG Cu (2.08 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 2.08 · 3.31 / 2.08 = 3.31 mm² → 12 | 12 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-21 | Alimentador (cable) | AL-21: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 12 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-21 | Alimentador (cable) | AL-21: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (6.6 + j0.177) · 0.0300 km / 1 | R = 0.19800 Ω ; X = 0.00531 Ω
AL-21 | Alimentador (cable) | AL-21: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar ; S = 1.111 kVA ; FP = 0.9000
AL-21 | Alimentador (cable) | AL-21: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / V | I = 1 111.1 / 127.0 | 8.75 A
AL-21 | Alimentador (cable) | AL-21: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = 2 · I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V · 100 | ΔV = 2 · 8.75 · (0.19800 · 0.9000 + 0.00531 · 0.4359) = 3.158 V ; %ΔV = 3.158 / 127.02 · 100 | 2.486 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
L-01 | Luminarias | L-01: potencia demandada | 1 | Potencia activa de alumbrado | P = N · W | P = 20 · 50 | 1 000 W
L-01 | Luminarias | L-01: potencia demandada | 2 | Potencia aparente | S = P / FP | S = 1 000 / 0.9 | 1 111.1 VA
L-01 | Luminarias | L-01: potencia demandada | 3 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 1 111.1 · 0.9 ; Q = 1 111.1 · 0.4359 | P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar
L-01 | Luminarias | L-01: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / V | I = 1 111.1 / 127.0 | 8.75 A
L-01 | Luminarias | L-01: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito)
L-01 | Luminarias | L-01: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 2.571 %
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | C-01: corriente |  |  | 11.34 A — no continua (no continua por defecto)
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 11.34 + 1.25 · 0.00 | 11.34 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 15 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Nota |  |  | Circuito con más de un contacto: no se permite el valor estándar inmediato superior a la ampacidad (240-4(b)(1)).
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Temperatura de terminales |  | circuito de 15 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 2 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Verificación del calibre fijado |  | 12 AWG: 90 °C → 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 2.685 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-22 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 11 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 15 A → 14 AWG Cu (2.08 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 2.08 · 3.31 / 2.08 = 3.31 mm² → 12 | 12 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-22 | Alimentador (cable) | AL-22: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 12 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-22 | Alimentador (cable) | AL-22: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (6.6 + j0.177) · 0.0250 km / 1 | R = 0.16500 Ω ; X = 0.00443 Ω
AL-22 | Alimentador (cable) | AL-22: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar ; S = 1.440 kVA ; FP = 0.9000
AL-22 | Alimentador (cable) | AL-22: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / V | I = 1 440.0 / 127.0 | 11.34 A
AL-22 | Alimentador (cable) | AL-22: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = 2 · I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V · 100 | ΔV = 2 · 11.34 · (0.16500 · 0.9000 + 0.00443 · 0.4359) = 3.411 V ; %ΔV = 3.411 / 127.02 · 100 | 2.685 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
C-01 | Contactos | C-01: potencia demandada | 1 | Carga de contactos | S = N · VA por salida | S = 8 · 180 | 1 440 VA | NOM-001-SEDE-2012 220-14(i)
C-01 | Contactos | C-01: potencia demandada | 2 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 1 440.0 · 0.9 ; Q = 1 440.0 · 0.4359 | P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar
C-01 | Contactos | C-01: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / V | I = 1 440.0 / 127.0 | 11.34 A
C-01 | Contactos | C-01: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito)
C-01 | Contactos | C-01: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 2.770 %
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 1 | CG-01: corriente |  |  | 43.74 A — no continua (no continua por defecto)
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 2 | Corriente de diseño | I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua | I_d = 43.74 + 1.25 · 0.00 | 43.74 A | NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 3 | Protección | I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato) |  | 45 A | NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 4 | Temperatura nominal del conductor |  | THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos | 90 °C | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 5 | Temperatura de terminales |  | circuito de 45 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a)) | 60 °C | NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 6 | Factor de corrección por temperatura ambiente |  | 30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 7 | Factor de ajuste por agrupamiento |  | 3 conductores portadores de corriente en la canalización | 1 | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 8 | Verificación del calibre fijado |  | 6 AWG: 90 °C → 75 A · 1 · 1 = 75.00 A ; terminales 60 °C: 55.00 A ; ampacidad = 55.00 A | Cumple ampacidad y protección
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 9 | Caída de tensión con el calibre elegido |  |  | 2.096 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
AL-23 | Alimentador (cable) | Dimensionamiento | 10 | Conductor de puesta a tierra de equipos |  | 45 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²) | 10 AWG | NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)
AL-23 | Alimentador (cable) | AL-23: impedancia del conductor | 1 | Resistencia y reactancia por conductor |  | 6 Cu, conduit de PVC, 75 °C | R = 1.61 Ω/km ; XL = 0.167 Ω/km | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
AL-23 | Alimentador (cable) | AL-23: impedancia del conductor | 2 | Impedancia del tramo | Z = (R + jXL) · L / n | Z = (1.61 + j0.167) · 0.0400 km / 1 | R = 0.06440 Ω ; X = 0.00668 Ω
AL-23 | Alimentador (cable) | AL-23: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Potencia aguas abajo |  |  | P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar ; S = 16.667 kVA ; FP = 0.9000
AL-23 | Alimentador (cable) | AL-23: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Corriente | I = S / (√3 · V) | I = 16 666.7 / (√3 · 220.0) | 43.74 A
AL-23 | Alimentador (cable) | AL-23: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída de tensión (impedancia eficaz) | ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100 | ΔV = 43.74 · (0.06440 · 0.9000 + 0.00668 · 0.4359) = 2.662 V ; %ΔV = 2.662 / 127.02 · 100 | 2.096 % | NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)
CG-01 | Carga genérica | CG-01: potencia demandada | 1 | Potencia aparente | S = P / FP | S = 15.000 kW / 0.9 | 16.667 kVA
CG-01 | Carga genérica | CG-01: potencia demandada | 2 | Potencias activa y reactiva | P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP) | P = 16 666.7 · 0.9 ; Q = 16 666.7 · 0.4359 | P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar
CG-01 | Carga genérica | CG-01: Método nominal (cálculo a mano) | 1 | Corriente de la carga | I = S / (√3 · V) | I = 16 666.7 / (√3 · 220.0) | 43.74 A
CG-01 | Carga genérica | CG-01: Método nominal (cálculo a mano) | 2 | Tensión en terminales |  |  | 211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases)
CG-01 | Carga genérica | CG-01: Método nominal (cálculo a mano) | 3 | Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona |  |  | 2.181 %

## Observaciones
Tipo | Descripción
Nota | VFD-01: confirme la protección con el fabricante del variador (430-130).
Advertencia | AL-3: conductores del secundario sin protección en su origen; verifique las condiciones de 240-21(c) (longitud y protección en su extremo de carga).
Advertencia | TG: desbalance entre fases de 6.21 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases.
Advertencia | TAB-B: desbalance entre fases de 20.00 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases.
Advertencia | TAB-A: desbalance entre fases de 20.58 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases.